智慧消防设备参数参考清单

| 序号 | 名称 | 设备技术参数内容 | 设备功能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机传输装置 | 1、WAN接口：≥1个10/100/1000M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 2、LAN接口:≥1个10/100/1000M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 3、接口及接口类型：2路RS232接口，2路RS485接口 4、天线接口： 蜂窝：1 个标准 SMA 阴头天线接口，特性阻抗 50 欧 WIFI：1 个标准 SMA 阳头天线接口，特性阻抗 50 欧 5、标准电源：DC 12V/1.5A 供电范围：DC5V～36V 6、外壳：金属外壳，保护等级 IP30 7、外形尺寸：≥163*104mm*35.2 mm (不包括天线和安装件) 8、工作温度：-35~+75ºC (-31~+167°F) 9、储存温度：-40~+85ºC (-40~+185°F) 10、相对湿度：≤95%(无凝结) 11、支持对接市场上主流报警主机厂家的消控主机 | 1、为确保消防主机采传装置的稳定性，设备在正常工作条件下，连续工作48h，不出现电、机械或操作系统的故障； 2、设备需支持以太网、4G、WIFI通讯方式； 3、设备需具有断线检测功能，当设备与下级设备通讯故障时，可将故障信息上传管理平台，可在WEB客户端开启或关闭通讯功能。 4、为确保消防报警主机数据传输的及时性，设备在线率大于99.8%，传输设备数据丢包率低于0.2%，4G网线传输设备时延小于100ms，传输设备数数据包转发率不低于1.4881MPPS。 |  |
| 2 | 一体式液位监测器 | 1、液位变送器规格：液位变送器量程可选，默认配置为 5 米 2、天线接口：标准 IPEX 天线接口，特性阻抗 50 欧 3、SIM/UIM卡接口：标准的翻盖式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护 4、电源接口：内置电源，锂电池供电;可选外置电源，12V 供电 5、标准电源：内置电池 DC 3.6V(可选 38Ah/57Ah) ，外置电源 DC 4V 6、静态电流：<50uA (3.6V) 工作条件：一分钟采集一次 7、支持网络：支持NB-IoT\LoRa\LoRaWAN\CAT.1\4G信号 8、外壳：ABS 塑料上盖，铝合金下盖，保护等级≥IP67 9、外形尺寸：≥140*93*59mm（不含传感器） 10、工作温度：-35~+75ºC（-31~+167℉） 11、储存温度：-40~+85ºC（-40~+185℉） 12、相对湿度：≤95%(无凝结) | 1、设备具有状态监测功能支持消防液位状态、内置电池电量、通讯信号强度等数据，可通过设备显示屏查看设备联网状态，当前液位值和电池电压，可通过Web端查看设备的电池电压状态（须提供第三方检验检测机构出具的有效检验检测报告复印件予以佐证）。 2、设备支持通过磁铁唤醒功能，支持通过蓝牙配置设备参数，且防护等级≥IP67 |  |
| 3 | 一体式液压监测器 | 1、压力变送器规格：压力变送器量程可选，默认配置为 0-2.5Mpa 2、天线接口：标准 IPEX 天线接口，特性阻抗 50 欧 3、SIM/UIM卡接口：标准的翻盖式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护 4、电源接口：内置电源，锂电池供电;可选外置电源，12V 供电 5、标准电源：内置电池 DC 3.6V(可选 38Ah/57Ah) ，外置电源 DC 4V 6、支持网络：支持NB-IoT\LoRa\LoRaWAN\CAT.1 7、外壳：ABS 塑料上盖，铝合金下盖，防尘防水等级IP67 8、外形尺寸：≥140*93*59mm（不含传感器） 9、工作温度：-35~+75ºC（-31~+167℉） 10、储存温度：-40~+85ºC（-40~+185℉） 11、相对湿度：≤95%(无凝结) | 1、设备具有状态监测功能支持消防栓水压状态、内置电池电量、通讯信号强度等数据，可通过设备显示屏查看设备联网状态，当前水压值和电池电压，可通过Web端查看设备的电池电压状态。 2、设备支持通过磁铁唤醒功能，支持通过蓝牙配置设备参数 |  |
| 4 | 电气火灾探测器 | 1、应用接口： 电压：1 路三相电压，过压、欠压； 电流：1 路三相电流，电流报警值可设置； 剩余电流：1 路剩余电流互感器，报警值设定范围：80～2000mA； 温度：4 路温度探头，测量范围：0℃～150℃，报警值设定范围 45～140℃ 2、电源接口：端子接口，过电流保护 ≥120%和过压保护，可恢复 3、标准电源：AC 220V/50Hz 4、供电范围：AC187-242V 6、外壳：ABS阻燃材质 7、外形尺寸：≥107x88x56.5 mm (不包括天线和安装件) 8、平均功耗：＜2.5W 9、最大动态功耗：＜3W 10、支持NB-IoT\LoRa\LoRaWAN\CAT.1\RS485 11、工作温度：-10~+40ºC 12、储存温度：-30~+80ºC 13、相对湿度：5%~95%(无凝结) | 1、设备可在WEB客户端软件和设备显示屏显示用电回路的1路剩余电流值、3路电流值、3路电压值、4路温度值；可在样机显示屏显示样机编号、时间数据显示功能检验。 2、设备可在WEB客户端软件和设备端进行用电回路剩余电流、电压、电流、温度的报警阈值的设置；报警延时时长、数据定时上报时长；当用电回路的剩余电流值、电流值、电压值、温度值超过设定的阈值时，可在设备端发出声光报警提示；且设备具有报警启用、停用功能。 3、设备可在WEB客户端、APP客户端、设备端进行消音操作；可在设备端和客户端升级。 |  |
| 5 | 平台 | 远程值守一张图 今日警情统计，包括今日告警总数、待处理告警总数及列表、告警逾期总数及列表、已处理告警总数及列表 单位基础信息展示及统计，可按行政区域、行业、消防安全等级等，并显示对应单位的名称、地址、联系人和单位周边可用消防力量信息等 火警和异常事件最新信息的显示，按时间先后顺序，显示最新的火警及其他异常事件信息，优先显示待处理信息 在二维地图展示相关企业的地埋位置信息，并以图标闪烁的方式标注有报警的企业单位 可以通过点击对应图标，查看单位的告警信息及单位基本信息，包括单位安全评分、设备、视频、平面图、警情、基础资料等 联网单位一张图 企业单位信息展示，包括单位今日报警数量统计、警情任务、水/电/烟感等联网设备信息显示，设备统计、故障统计、巡检统计、灭火系统、报警系统、火警播报、异常播报等功能模块，并可根据实际需求调整所需要显示内容 可查看该单位联网设备情况、查看最新告警信息、以及单位下所有待处理、已逾期、已完成的告警总数及信息 设备上报历史数据，按时间先后顺序显示该设备的历史上报数据（包括最新一条上报数据），数据包含上报时间，各参数值及设备状态，有异常或告警信息的参数，会用红色字体突显标注 警情监控 警情任务：根据时间先后顺序，显示最近警情任务信息，优先显示待处理警情任务，并可根据告警内容、位置、设备名称，警情类型，设备状态、起止时间等查询对应警情任务信息，点击对应警情任务，可直接进入警情详情页 警情处理：显示警情任务详情，告警内容，告警时间，告警次数，解决方案提示等信息。可直接处理警情任务或是推送给相应有处理能力的人员，显示警情任务的处理日志及该设备关联的其他警情信息 已处理警情任务可显示警情处理详情，包括警情基本信息及整体处理过程的日志信息和上传的处理结果（包括文字、图片、视频等处理结果的呈现方式） 逾期记录及详情：不同设备的不同类型警情，会设置对应的逾期处理时间，一旦警情超设定时间未处理，则形成逾期记录，可查看对应逾期的记录的详情信息，包括警情基本信息，逾期类型、逾期责任人，需要上报的通知对象，逾期时间及逾期期长 统计分析 网格化查询：可根据已设置的网格信息，查询网格内的业务单位、在线/离线设备数量，消防水源、微消站及消防救援力量数据 警情趋势：可按周、月、或自定义时间显示各类警情的汇总信息 响应统计：可根据实时和类型筛选并显示警情和及时响应率、逾期处理率等信息 处理分析：可根据警情处理的结果类型进行统计分析，包括火警、隐患、故障、误报等 设备统计：可按设备类型展示对应的设备数量并进行统计显示 报修统计：统计显示设备报修的结果（设备维修、设备更换和其他） 故障上报及确认：在巡查过程中发现问题即可上报对应的故障信息，并描述对应故障详细内容，也可通过平台端手动上报故障信息，故障上报内容包括设备信息、故障描述以及对应的图片和视频等内容。故障上报后，由单位有权限的管理人员进行统一的确认及任务分发 故障处理：故障信息一经确认后，形成故障处理列表，故障处理人可查看各自负责的故障任务，并进行处理结果反馈登记。所有已处理故障可查看处理详情，包括故障来源，故障基本情况，确认情况及处理结果等 下发督办：对重要且未处理的警情下发督办，形成督办单下发到具体接收人，接收人可接收到督办单信息 视频监控 可查看企业单位联网的监控视频、以及值班视频 通知中心 按时间先后顺序查看系统所有通知信息，并可根据APP、短信、语音等通知方式和时间进行相关通知信息的查询筛选和导出 综合管理：包括新增客户单位以及针对该单位的维保项目的增加，审核，查看 检测管理：根据不同的项目，设置其对应的检测项目，并可通过平台直接将对应任务分配到个人。每个人员通过手机APP可直接查看对应检测任务，在检测现场，通过手机APP直接选择输入检测结果，系统可自动生成检测报告，后台有权限人员可直接加盖维保公章并发送给业务单位查看和评价 维修管理：维修管理模块可通过检测环节发现的问题直接生成维保任务，也可以通过平台直接增加维修任务，可由维保单位发现任务并通知业主单位确认是否维修，业主单位也可以发起联系函请维保单位针对他们发现的问题进行维修处理。维修管理模块还包含具体的维修记录和报告查看 保养管理：保养管理通过系统直接新增针对企业相关设施的保养计划，并可同步到保养人员的手机APP，保养人员完成保养任务后，系统可显示对应的保养记录，保养人员和业主单位可通过平台或是手机APP对所有保养记录进行签字盖章确认 工单管理：主要针对维保单位与业主单位之前所有正式往来信息函件的统一展现和查看确认 与物联值守平台数据关联，可展示对应企业内所有消防物联设备的设备情况、故障警情信息及处理信息和结果 单位信息 用于统一添加和管理平台内的所有单位信息，包含单位基本资料、平面图、值班视频、文书资料、设备描点、3D设备描点等 单位基本资料，包括单位名称、地址、社会统一信用码、电话、行政区划、安全负责人、消防管理人，消防等级、行业性质、法人，联网时间、值班人员、维保单位及维保人员等基本信息 联网系统：按灭火系统、报警系统、可视系统等分类，显示具体的联网设备及统计信息 单位平面图：新增、编辑、删除和查看单位平面图信息 值班视频，可查看消控室值班视频信息，可根据权限设置，直接跳转视频频道，查看全单位更多视频信息 微消站：显示单位微消站基本信息及微消站内消防救援物资配备情况，并可进行新增、编辑和删除操作 文书资料：可新增、查看、编辑和删除文书资料信息 历史记录：按时间先后顺序显示后有警情信息的历史记录，优先显示待处理信息，警情信息包括状态、警情编号 、类型、警情内容、设备类型、设备名称，设备编号及警情时间等。并可根据权限设备，直接跳转对应的警情详情信息 巡查任务：根据单位巡查计划及人员排班情况，可自动生成对应人员的巡查任务书，并记录和显示其具体的任务执行情况，包括执行进度，详细的巡查点位、时间及巡查反馈结果等 签到记录：可按点位信息显示对应的巡查签到记录，包括具体时候显示被巡查签到以及每次巡查签到的结果 用户管理:用于统一添加和管理平台内的用户信息，包括系统角色和权限以及数据角色和权限 设置 用于统一设置全局规则，包含人员排班、消防力量设置、网格地图绘制、警情处理指导、巡检指导设置、通知设置、资产管理、数据关联设置 人员排班设置：将人员排班计划通过平台进行设置配对， 消防力量设置：将消防队、消防水源、消防站等消防救援力量的名称、类型、地址信息进行录入、编辑、删除和查看操作 网格地图绘制：可绘制、命名、删除网格地图信息 警情处理指导：可根据不同设备的不同类型警情设置对应的处理指导信息，并进行编辑和删除操作 巡检指导设置：可根据不同的设备类型或位置进行巡检指导信息的设置、编辑和删除 通知设置：可根据实际使用习惯，设置首页、警情通知、巡检通知和故障通知的方式和方法 资产管理：可新增、查看、编辑和删除单位消防相关资产信息 数据关联设置：可将不同的单位与不同的项目进行数据关联，并将用户关联到不同公司的不同系统和数据权限 |  |  |